平洲分院光纤施工项目需求

为实现广东省人民医院平洲分院门诊楼，旧门诊楼，旧办公楼三处的网络互通，现从门诊楼三楼汇聚机房到旧门诊楼机房、门诊楼三楼汇聚机房到旧办公楼机房各布一根光纤互通，实现三处的网络互通。

要求：

1．光缆敷设，由门诊楼汇聚机房弱电机柜到旧门诊楼机房弱电机柜，由门诊楼汇聚机房弱电机柜到旧办公楼机房弱电机柜。

2．光缆熔接，光缆机房内部的熔接，转换为固定的LC光纤接头。 3． 网络机柜和光纤配线架安装。

技术要求：

- 工程技术

此次两条光缆的距离分别为300米及380米，考虑到线路传输及成本，方案选用24芯多模光缆。主要材料规格要求如下：

| 序号 | 产品名称/型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外光纤 | 多模24芯 | 米 | 680 |
| 2 | 尾纤 | LC单头 | 条 | 96 |
| 3 | 光纤跳线 | LC-LC 3米 | 条 | 32 |
| 4 | 24芯光纤配线架 | 12口 | 个 | 3 |
| 5 | LC耦合器 | LC-LC双工 | 个 | 48 |
| 6 | 加厚网络机柜60*60*60 | 12U加厚 | 个 | 2 |
| 7 | pvc32#管 |  | 米 | 80 |

- 光缆施工

较长距离的光缆敷设最重要的是根据建筑物的建筑结构及地理环境选择一条合适的路径。 按照施工设计和施工图纸合理施工， 施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤，光缆弯曲时，其弯曲半径要大于光缆自身直径的 20 倍。

本次光缆施工包含建筑物内光缆的敷设、户外管道光缆施工、直接地埋光缆的敷设、外墙明线光缆的敷设、架空架设等。

- 建筑物内光缆的敷设：

垂直敷设时，应特别注意光缆的承重问题，一般每两层要将光缆固定一次。光缆穿墙或穿楼层时， 要加带护口的保护用塑料管， 并且要用阻燃的填充物将管子填满。在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道， 待以后要敷射光缆时再用牵引或真空法布光缆。

- 户外管道光缆施工：

施工前应核对管道占用情况，清洗、安放塑料子管，同时放入牵引线。计算好布放长度，一定要有足够的预留长度。一次布放长度不要太长(一般 2KM)，布线时应从中间开始向两边牵引。布缆牵引力一般不大于 120kg，而且应牵引光缆的加强心部分，并作好光缆头部的防水 加强处理。光缆引入和引出处须加顺引装置，不可直接拖地。

- 直接地埋光缆的敷设：

直埋光缆沟深度要按标准进行挖掘。不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道敷设。

沟底应保正平缓坚固，需要时可预填一部分沙子、水泥或支撑物。 敷设时可用人工或机械牵引，但要注意导向和润滑。 敷设完成后，应尽快回土覆盖并夯实。

- 外墙明线光缆的敷设：

保证光缆处于不轻易被破坏的位置，比如屋顶、围墙顶部每隔1-2米固定，保证光缆不下垂、不被轻易的拉动。

- 施工准备及施工

由甲方确定施工方案，包括非本单位的设备、场地的使用权限。

- 技术服务

自验收合格之日起，负责对综合布线系统工程提供长期的技术支持和服务，视具体服务内容和方式提供免费或有偿的服务，

提供一年内光纤非人为损坏的免费熔接服务。